О противопожарных требованиях

Учреждение «Гродненское областное управление МЧС» (далее – управление) информирует, что с 01.09.2018 введены в действие 
ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования» (далее – ТКП-315), 
ТКП 45-2.02-316-2018 «Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования» (далее – ТКП-316) и ТКП 45-2.02-317-2018 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования» (далее – ТКП-317), которые отменили ранее действовавшие технические кодексы установившейся практики блока 2.02 «Пожарная безопасность».

Вновь введенные ТКП-315, ТКП-316 и ТКП-317 имеют ряд существенных отличий от ранее действовавших технических нормативных правовых актов, позволяющих снизить затраты на обеспечение пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов.

Учитывая важность вопроса, управлением подготовлен перечень наиболее серьезных изменений, которые могут быть учтены при проведении ремонтов, техническом обслуживании зданий, выполнении требований ранее врученных предписаний (рекомендаций) органов государственного пожарного надзора, реализации мероприятий, включенных в план повышения противопожарной безопасности объектов.

Приложение

- Входы в лестничные клетки, двери эвакуационных выходов из помещений, двери разделяющие коридоры, оборудованные противодымной вентиляцией с механическим побуждением и двери лифтовых холлов должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. 6.3.13, 6.3.22, 7.2.19 ТКП-315). Ранее требовалась установка дымонепроницаемых дверей, соответствующих требованиям СТБ 1647-2006 «Двери дымонепроницаемые. Технические условия».

- Выходы из лестничных клеток на кровлю следует устраивать через металлические двери (люки) с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (п.9.3.2 ТКП-315). Ранее требовалась установка противопожарных дверей (люков) по СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия»).

- Деревянные стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из не огнезащищенной древесины (за исключением случаев, указанных в п.п.7.2.11, 7.3.45 ТКП-315). Ранее не выполнять огнезащиту допускалось в зданиях VII-VIII степеней огнестойкости.

- В наружных стенах лестничных клеток (за исключением лестничных клеток из подвальных и цокольных этажей, незадымляемых и колосниковых лестничных клеток) поэтажно следует предусматривать открывающиеся окна (фрамуги) общей площадью створок не менее 1 м2 (п. 6.3.32 ТКП-315). Ранее площадь открываемых фрамуг была не менее 1.2м2.

- В одноэтажных зданиях и на глухих участках стен (не менее 4 м по горизонтали и 8 м по вертикали от проемов) зданий любой этажности (за исключением зданий класса Ф1.1) допускается применять горючие материалы для утепления наружных стен и (или) облицовок наружных стен с внешней стороны. При этом горючий утеплитель следует делить на участки площадью не более 100 м2 поясами шириной не менее 0,2 м из негорючих материалов (п. 7.2.25 ТКП-315). Ранее требовалось применять испытанную на класс пожарной опасности (КН) систему утепления и выполненную в соответствии с технологической картой.

- Без применения противопожарных проходок допускается пересечение противопожарных преград электрическими сетями не более чем из двух одиночных кабелей в каждой точке пересечения (прим.3 п. 7.1.2 ТКП-315). Ранее устройство проходок требовалось во всех случаях пересечения электрическими сетями противопожарных преград.

- В зданиях высотой не более 9 м (за исключением зданий классов Ф1.1 и Ф4.1) стены, перегородки и перекрытия, ограждающие пути эвакуации (коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) от смежных помещений допускается выполнять из конструкций с ненормируемым пределом огнестойкости (п.6.3.19 ТКП-315). Ранее требовалось обеспечивать предел огнестойкости указанных конструкций независимо от высоты здания.

- Устройство внутреннего противопожарного водопровода в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях на территории промышленных предприятий необходимо в случае отнесения их к зданиям с массовым пребыванием людей (п. 6.1.1 ТКП-316). Ранее в указанных зданиях решение об устройстве внутреннего противопожарного водопровода принималось исходя из строительного объема, этажности и назначения. Например, во всех зданиях клубов, театров и кинотеатров, многоквартирных жилых домах при числе этажей 12 и более.