О предстоящей зиме необходимо подумать уже сейчас

Завершается отопительный сезон, но тем не менее пора подумать о предстоящей зиме.  Уже сейчас  необходимо проанализировать работу систем теплопотребления, учесть выданные предписания органов государственного надзора и в срок до 1 мая разработать план орагнизационно-технических мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.

Особое внимание необходимо уделить промывке и опрессовке теплоустановок, тепловых сетей. Как известно данные работы входят   в комплекс мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

Система отопления любого здания в процессе эксплуатации после окончания отопительного периода (т. е. ежегодно)  требует проведения промывки внутренних поверхностей трубопроводов, отопительных приборов, теплообменных аппаратов.

Однако данная работа требует знания порядка проведения, а также  наличия необходимого оборудования для этого. Необходимо учитывать, что любые действия по обслуживанию системы отопления  проводит обученный персонал (т.е. прошедщий обучение, стажировку, инструктаж, и проверку знаний по вопросам охраны труда).

Основной проводник тепла – это вода, которая и является причиной загрязнения системы отопления. В результате циркуляции горячей воды по трубам неизменно происходят химические процессы. Учитывая, что в воде постоянно присутствуют соли магния и кальция, а также другие химические элементы (железо, медь, цинк и др), то основным видом отложения является накипь. Толстый слой накипи препятствует теплообмену.  Радиаторы начинают греть лишь частично, На ощупь легко найти участки с низкой температурой. Забитые трубы, то есть различные отложения на их стенках, ведут к неэффективному использованию тепла, что затем ведет к пониженной температуре в помещении. Причиной является уменьшение пропускной способности труб. Для комфортной температуры внутри здания приходится увеличивать расход теплоносителя, который проходит через приборы учета теплоэнергии, а в результате увеличивается плата за использованное тепло. Зарастание трубопроводов приводит к нарушению гидравлического режима работы системы отопления, нарушению работы запорной арматуры и как следствие неправильному распределению тепла системой, к увеличению расхода электроэнергии на привод насосов в котельной.

Наиболее эффективным является гидропневматический способ промывки, который производится путем подачи сжатого воздуха и водопроводной воды в трубопроводы.  Повышается скорость движения водовоздушной смеси, создается высокая турбулентность: в итоге, отложения взрыхляются и выводятся из системы. Движение воды при промывке должно соответствовать циркуляции теплоносителя в системе отопления. Если здание большое, то необходимо промывать каждый контур по отдельности и обязательно соблюдать схему промывки, которая имеет свою последовательность. Но в данном случае обязательно наличие соответствующей работоспособной  запорной арматуры по стоякам и штуцеров для промывки. В местах ответвлений образуются карманы от завихрений жидкости, где скапливаются иловые отложения. Поэтому есть необходимость создания противотока, установив компрессор, в противоположную  сторону.

Гидропневматическая промывка проводится 1 раз в 4 года. При промывке вне зависимости от типа отопительных приборов система заполняется обычно водой из водопровода. Промывать систему отопления сетевой водой категорически запрещено. После окончания промывки и опорожнения от водопроводной воды, система отопления должна быть заполнена сетевой водой, во избежание начала процесса внутренней коррозии.

После промывки проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность - ЕЖЕГОДНО.

Промывка и опрессовка выполняются с обязательным участием  представителя энергоснабжающей организации. По результатам проделанной работы  составляются акты установленной формы, которые обязательно должны быть подписаны  представителем энергоснабжающей организации.  Причем это отдельные акты на систему отопления, элеваторные узлы и водоподогреватели, наружный участок теплосети, если таковой имеется. В актах гидравлических испытаний тепловых сетей необходимо четко указать протяженность участка. Копии актов предоставляются в Энергонадзор в ходе регистрации Паспорта готовности к отопительному периоду.

Инспектор Волковысского МРО

Филиала «Энергонадзор»                                                                          Монич О.Н.