Безопасность проведения погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах ЛЭП

В Республике Беларусь ежегодно имеют место несчастные случаи, связанные с поражением электрическим током при проведении погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи.  Особенно роковым стал август этого года:

11.08.2020 года индивидуальный предприниматель, 1974 года рождения, на автомобиле марки MAN произвел выгрузку щебня из полуприцепа на площадке для стоянки автотранспортной техники в г.п. Оболь Шумилинского района Витебской области. После выгрузки начал движение с не опущенным кузовом полуприцепа по площадке в сторону выезда, и задел нижний провод с последующим его обрывом. Оборванный провод остался лежать на поднятом кузове полуприцепа. Водитель, выйдя из автомобиля, увидел дымящееся левое колесо полуприцепа и решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При приближении к кабине попал под напряжение прикосновения, но сумел забраться в автомобиль. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был доставлен в лечебное учреждение.

19.08.2020 года индивидуальный предприниматель, 1975 года рождения, на личном автомобиле марки МАЗ осуществлял перевозку зерна. После выгрузки, на площадке складирования и хранения Барановичского района Брестской области, не опуская кузов полуприцепа, продолжал движение автомобиля в сторону выезда, задев при этом провод ВЛ-10 кВ. Выйдя из кабины автомобиля водитель увидел загоревшиеся передние колеса и решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При прикосновении к ручке двери попал под напряжение и был смертельно травмирован электрическим током.

01.09.2020 года водитель, 1993 года рождения, на автомобиле марки МАЗ, принадлежащего строительному тресту г.Гомеля, в охранной зоне ВЛ-10 кВ,  остановил автомобиль непосредственно под проводами ВЛ. При подъеме для выгрузки песка кузов приблизился и зацепил провод линии, в результате чего произошел его обрыв. Водитель смог покинуть кабину и по счастливой случайности не пострадал.

Основными причинами таких случаев являются нарушение «Правил охраны электрических сетей» - самостоятельное выполнение работ без получения соответствующего разрешения, а также отсутствие у работников элементарных знаний об опасности электрического тока, низкий контроль за работами со стороны руководства.

Госэнергогазнадзор напоминает:

При  падении провода воздушной линии или соприкосновении частей механизма с токоведущими частями водитель должен принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части от токоведущих частей. В случае отсутствия такой возможности необходимо сообщить о случившемся владельцу электрических сетей и до прибытия аварийной бригады не предпринимать никаких самостоятельных действий.

В случае загорания машины или механизма персонал должен не прикасаясь руками к машине спрыгнуть на землю соединив ноги. Затем следует удалиться от машины на расстояние не менее 8 м, передвигая ступни по земле и не отрывая их одну от другой. До прибытия специалистов и снятия напряжения запрещается предпринимать какие-либо действия по тушению пожара, при этом необходимо организовать охрану места происшествия.

При нарушениях правил охраны электрических сетей, повлекших за собой несчастные случаи с людьми, пожары, перерывы в электроснабжении, материальный ущерб, виновные могут быть привлечены, в зависимости от последствий, к административной или уголовной ответственности.

Инспектор Волковысского МРО

филиала Госэнергогазнадзора

по Гродненской области                                                     Дмитрий Якимович