Меры безопасности при эксплуатации и обслуживании тепловых сетей  и трубопроводов горячей воды.

К обслуживанию и эксплуатации тепловых сетей и трубопроводов горячей воды допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктажи, обучение по соответствующей программе, ежегодную проверку знаний по вопросам охраны труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Работы по обслуживанию и эксплуатации тепловых сетей, трубопроводов горячей воды должны производиться с применением средств индивидуальной  защиты.

При обслуживании и ремонте теплопроводов персоналу необходимо:

-До выхода на участок ознакомиться со схемой работы тепловых сетей и параметрами теплоносителей. У открытых люков установить ограждения, оборудованные дорожными знаками; с наступлением темноты и при тумане, кроме того, красными фонарями.

-При продолжительности работ в камере до 2 часов, в качестве ограждений использовать переносные треноги, устанавливаемые у каждого открытого люка, а при большой продолжительности работ — передвижные деревянные щиты. При выходе из камер, расположенных в местах возможного проезда транспорта, проявлять особую осторожность: не выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, не выходить резко из-за стоящего  технологического  транспорта или оборудования.

-При обслуживании оборудования в камерах и тоннелях производить естественную или искусственную вентиляцию. Естественную вентиляцию -  путем открывания не менее двух люков. Искусственную вентиляцию - при наличии в камерах и тоннелях газа, при температуре воздуха (в них) выше 50°С путем нагнетания свежего воздуха.

-Для освещения камер и тоннелей, а также проверки наличия газа в камерах и тоннелях не использовать открытый огонь. До спуска в камеру или колодец газоанализатором проверить наличие газов.

-В случаях, когда отключающие задвижки и вентили не имеют необходимой плотности, перед началом работы ремонтируемый участок тепловой сети необходимо отсоединить с помощью заглушек. Важно, чтобы толщина заглушек соответствовала давлению рабочей среды и чтобы заглушки имели ясно видимые хвостовики, устанавливаемые вверх.

-Замену или набивку сальниковых компенсаторов производить только после полного опорожнения трубопровода.

-При отсутствии устройств, позволяющих опорожнить отключаемое оборудование и трубопроводы, опорожнение их производить ослаблением части болтов фланцевого соединения со стороны противоположной месту нахождения. Раскрывать фланцы при этом необходимо постепенно при обязательном присутствии руководителя работ. При ослаблении болтов фланцевых соединений соблюдать осторожность, чтобы находящаяся внутри горячая вода не могла причинить ожог.

Пуск оборудования необходимо производить только после тщательной проверки исправности оборудования. При этом нужно:

-Заполнять участки трубопровода, включаемых в действующую сеть,  через  обратную  линию.

-Повышать температуру в тепловой сети при прогреве трубопроводов постепенно и равномерно.

-Следить, чтобы температура воды, которой заполняется сеть, не превышала 70°С.

И главное - перед пуском оборудования проверить отсутствие людей, посторонних предметов в опасных местах.

Инспектор Волковысского МРО филиала «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго» Леонид Автух.